4211/4220阀位反馈器调整步骤

- 阀门若配有定位器，首先将定位器调试好。

- 给定50%信号或切断供气起源压力，调整阀门手轮将阀门置于中间位置。

- 旋开4211/4220传感器侧端盖，找到转角电位计3根接线。记住3根接线位。测量和橙色线与另外2根线（红色或棕色）之间的电压值是否在1.25±0.05VDC。

- 如果不是1.25±0.05VDC，则旋转转角电位计的转轴（具体方法视现场连接方法而定，可能需内六角扳手），同时观察电压值的变化，直至电压值处于1.25±0.05VDC。

- 重新锁紧转角电位计转轴。

- 顺时针旋转零点及满度电位计直至听到很轻微的“喀”声（或 30圈），然后再反向旋转15圈，此时零点及满度电位计处于中间位置。

- 重新给阀门供上气源压力。

- 调整阀门（4mA）至全关位置，旋转零点电位计（应该为逆时 针）直至阀位反馈值在4mA左右。

- 调整阀门（20mA）至全开位置，旋转零点电位计（应该为顺时针）直至阀位反馈值在20mA左右。

10．反复重复7，8步直至达到要求