MAX1000系统说明

MAX1000+PLUS分散控制系统由以下部分构成：

- MAXNET数据通讯系统————基于交换型快速以太网标准的全双工100Mbps冗余高速数据通讯网；单层网络结构无瓶颈效应；星型网络拓扑安全且易扩展；TCP/IP通讯协议，采用软件背板（Software Backplane®）实现系统内部的连接和数据访问。

- MAXSTATION 人-机接口————基于Windows NT的图形界面，基于Intel的开放型硬件平台；支持多种语言包括中文。

- DPU4E分散处理单元————基于Intel Pentium的多处理器控制器，直接连接于MAXNET ；模件化结构仅占一个安装槽位；高达6，000个算法块处理能力；高速并行I/O BUS对开关量扫描分辨率小于1mS。DPU和I/O模件一起安装在RPU柜中。

- RPU过程I/O单元————基于高速并行I/O BUS的过程输入/输出模件，任何位置的DI均可实现SOE采集；模件品种少功能全，至模件通道级的隔离措施；I/O BUS支持远程I/O单元，远程I/O最大距离可达1.5KM。

MAX100+PLUS系统采用完整的冗余技术，使系统具有高度的可靠性。系统内任一模件或网络节点设备发生故障，均不影响整个系统的工作。冗余配置的内容如下：

- 高速数据通讯网：所有网络设备和连接电缆/光缆1:1冗余；

- 网络通讯接口：所有网络节点设备的网卡1:1冗余；

- 分散处理单元：所有用于控制和采集的DPU均为1:1冗余；

- 电源装置：所有系统电源和查询电源1:1冗余；

- 远程I/O：所有的I/O总线连接光缆1:1冗余。

MAX1000+PLUS系统具有完善的系统诊断能力，系统在过程级的自诊断水平如下：

- 过程模件故障诊断：在线诊断至模件的通道级，诊断结果报告于CRT，同时显示于模件LED指示灯。

- 过程点品质诊断：对每个过程点进行实时质量诊断，并实时提出四个级别的质量报告，分别为：好、坏、可疑、替代。冗余设备的切换（人为切换和故障切换）不得影响其它设备控制状态的变化。

黔北电厂4*300MW机组DCS系统共分六大部分：DAS（数据采集系统），MCS（模拟量控制系统)，FSSS（锅炉炉膛安全监控系统），SCS/BT（锅炉和汽机顺序控制系统），SCS/GA（发电机-变压器组和厂用电源系统顺控制系统），TBC（汽机旁路控制系统)。

1  数据采集系统 (DAS)

1.1数据采集系统(DAS)主要负责连续采集和处理与机组有关的测量信号及状态信号，同时以多种形式提供给操作和管理人员，以便操作人员及时了解有关的运行信息，实现机组安全经济运行。一旦机组发生任何异常工况，及时报警并提供有关分析数据，提高机组的可利用率。由于MAX1000+PLUS DCS系统采用了WINDOWS NT作为唯一的操作平台，所以具有强大的图形功能和广泛的开放性，同时易于掌握。汉化问题比较彻底，可以支持汉字显示，汉字数据库，汉字打印。

DAS包含下列功能：

- 显示操作：包括操作显示、成组显示、棒状图显示、趋势显示、报警显示、模拟光字牌、模拟仪表盘显示等。

- 制表记录：包括定期记录、事故追忆记录、事故顺序(SOE)记录、跳闸一览记录等。

- 历史数据存储和检索

- 性能计算

1.2  显示

1.2.1  每个CRT和大屏幕显示器均可综合显示字符和图象信息，机组运行人员通过CRT和大屏幕显示器、球标和操作员专用键盘实现对机组运行全过程的操作和监视。

1.2.2  每幅画面都能以文字或图形的方式显示过程变量的实时数据和运行设备的状态。文字、颜色、图形可随过程状态的变化而变化，各种图例可以混合在一起，组成一幅画面，棒状图和趋势图能显示在画面的任何一个部位上。

对显示的每一个过程点，可显示其标志号（通常为Tag）、说明、数值、性质、工程单位、高低限值、质量代码、故障报警原因等内容。

每个数据点可有下列报警功能

- 超量程报警

- 信号故障报警

- 上限/下限报警

- 上上限/下下限报警，可以是绝对值，也可以是在上/下限基础上的增量报警

- 变化率报警

- 设定报警死区

- 延时报警

- 报警切除

- 回到正常报警

以上的报警功能在编程组态时予以选择

每个信号数据点都有一个质量标志，这个质量标志分为好、坏、可疑、代用四种情况，CRT上显示数据时，这几个标志将以一个字母来表示质量标志定义如下：

- 坏 -- 数据来源发生故障(如连接故障，热电偶开路，输入信号超限或计算时引用了一个坏的数据源。)

- 代用 -- 操作员手动强制了一个数值或计算时引用了一个代用的数据源。

- 可疑 -- 在某段时间里，转换计算时使用了坏的或代用的数据源，或计算时引用了可疑的数据源。

- 好 -- 除上述情况外。

1.2.3运行人员可通过键盘及球标，对画面中的任何被控装置进行手动控制。画面上的设备正处于自动程控状态时，模拟图上能反映出运行设备的最新状态及自动程序目前进行至哪一步。若自动顺序失败，则有报警并显示故障出现在顺序的哪一步。

1.2.4  MAXSTATION具有强大的画面显示能力，每幅画面能容纳不少于1000个图素，以及不少于1000个过程测点。从画面的实用性角度考虑，每幅画面安排的实时更新过程测点的推荐数量为255个。

1.2.5  操作显示

在画面组织结构上采用多层结构，显示的层数根据工艺过程和运行要求来确定，运行人员可以采用翻页或关联的方法，切换到其他画面，以获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。

1.3  标准画面显示

标准画面包括报警显示、趋势显示、成组显示、棒状显示等，已预先做好或按本工程的具体要求稍作修改就可使用。

1.3.1  成组显示

- 将在技术上相关联的模拟量和数字量信号组合成成组显示画面，并保存在存储器内，便于运行人员调用。

- 成组显示可按照运行人员需要进行组合，可以根据需要存入存储器或重存储器中删除。

- 成组显示包括数字显示、色彩增亮显示和棒状图形显示。

- 一幅成组显示画面可包含20个以上的测点，可以提供40幅以上成组显示画面。

- 成组显示画面中任何一点都可组态成在越过报警限制时，越限一值变为黄色，越限二值变为红色并闪光。

1.3.2  棒状图显示

- 棒状图画面即以动态棒状外形尺寸反映各种过程变量的变化。

- 棒状图可显示在任何一幅画面中，每一棒状图的标尺和颜色可任意设置。

- 在一幅完全为棒状图的画面上，可以显示16根或16根以上棒状图。

- 任何一点模拟量信号，均能设置为棒状图形式显示出来。

- 当棒状图数值越过报警限值，越限一值部分为黄色，越限二值部分为红色显示。

1.3.3 趋势显示

- 系统能提供8000点趋势显示。在同一幅画面上，历史数据和实时数据可任意切换。趋势显示可用整幅画面显示，也可在任何其它画面的某一部位，用任意尺寸显示。所有模拟量信号及计算值，均可设置为趋势显示。

- 在同一幅CRT显示画面上，在同一时间轴上，采用不同的显示颜色，最多可同时显示8根趋势曲线。

- 在一幅趋势显示画面中，运行人员可重新设置趋势变量、曲线数量、时间标度、时间基准及趋势显示的颜色。

- 实时数据趋势时间分辨率最快为1秒，最长记录时间可由工程师组态决定（从1小时到1个月）。

- 历史数据趋势的最长记录时间可由工程师组态决定（从1天 到1个年），时间标度可由运行人员按0.5分钟、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟和60分钟进行选择。

- 趋势显示画面还同时用数字显示出变量的实时数值，并可用拖动时间游标的方式了解任一时刻的历史数据值（同样是数字显示） 。

- 趋势显示可以存储在内部存储器中，以便于运行人员调用，存储时间由工程师组态决定。也可以由运行人员按要求组态趋势并保存在外部存储器中，以便今后调用或通过拷贝方式在办公管理微机上实现数据调用。

1.3.4 报警显示

- 系统能够通过接点状态的变化，或者参照预先存贮的参考值，对模拟量输入，计算点、平均值、变化速率、其它变换值进行扫描比较，分辨出状态的异常、正常或状态的变化。若确认某一点越过预先设置的限值，将在报警一览表中显示，并发出声响信号。

- 报警一览表在CRT上按照时间顺序排列显示。最新的20项报警的TAG名会显示在每幅画面的右下角，通过翻页按钮可以查阅10,000项报警。本系统共有6级报警优先级，可以按优先级以不同的颜色显示该点的TAG，以示区分。

- 报警可一次击键进行全部确认或定点确认。在某一站上对某一点发生的报警进行确认后，则所有其它站上该点发出的报警也同时被确认。确认后的报警点背景颜色变化。

- 通过不同的颜色区分未经确认的报警和已经确认的报警。

- 对每个过程量有自动确认和手动确认2种选择。自动确认：当某个过程量恢复正常时，自动从报警一览表中清除。手动确认：当某个过程量恢复正常后，仍保留在报警一览表中，需运行人员确认后再清除。

- 所有出现的报警及报警恢复，均由报警打印机同时打印出来。

- 若某一已经确认的报警再一次发出报警时，被视作最新报警再一次显示在报警画面的顶部。

- 所有带报警限值的模拟量信号和计算变量，均可分别设置“报警死区”，以减少参数在接近报警限值时产生的频繁报警。

- 所有模拟量和数字量信号均有“报警闭锁”功能，以减少不必要的报警。报警闭锁功能可以手动设置和清除，也可以自动执行。在自动执行时，可以由某个状态信号启动，也可由操作员站上实施这一功能。启动结束后，“报警闭锁”功能自动解除。“报警闭锁”不影响对该变量的扫描采集。

- 在操作员站，通过翻页能调用多页的报警一览。报警一览的信息以表格形式显示，包括如下内容：点的标志号、点的描述、带工程单位的当前值、报警状态(高或低)及报警发生的时间。报警一览表显示最新的20项报警信息，通过翻页按钮可以查阅10,000项报警（包括系统诊断报警）。

- 报警一览表同时具有报警过滤功能，可以只要求显示某一类报警（如过程报警、系统报警、系统诊断等），也可以只显示某个区域（如制粉系统）的报警，或大于某个优先级的报警。

1.4  系统状态显示

系统状态显示可表示出与数据通讯总线相连接的工作站、DPU以及数据公路的状态。每个DPU站内所有I/O模件的运行状态均包括在系统状态显示中，任何一个站或模件发生故障，相应的状态显示画面会改变颜色以引起运行人员的注意。

1.5  记录

所有记录使用可编辑的标题，用户可指定标题的格式和内容。

各类报表可以定时触发、也可以由事件触发或运行人员指令控制，数据库中所具有的所有过程点均可以记录。

1.5.1  定时报表（定期记录）

定时报表包括交接班记录、日报和月报。报表的生成由工程师在工程师站上进行，生成工作包括格式、标题内容、打印内容（只要是组态过有历史记录的过程点均可以打印）、采样的时间间隔。这些报表会自动在每一个交接班后，或每一天结束时，或每一个月结束时，自动进行打印，也可以禁止/恢复自动打印。

1.5.2  运行人员操作记录

系统可记录运行人员在集控室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间以及在哪台工作站上进行的。通过对运行人员操作行为的准确记录，可便于分析运行人员的操作意图，分析机组事故的原因。

1.5.3  事件顺序记录(SOE)

系统提供的每一个DPU具有500点高速顺序记录能力，其时间分辨率为1ms。组态为SOE属性的任何一点的状态变化至特定状态时，立即自动记录。

MAX1000+PLUS中的所有开关量输入信号每秒刷新1000次， 当一个开关量被组态为SOE属性后，其结果放在DPU内的一个先进先出(FIFO)队列中，FIFO队列的长度可大10,000个，其后通过高速公路传到其它工作站，DPU中的FIFO队列清零，准备接受下一批SOE信号。DPU的10,000个事件长度的缓冲队列，可保证SOE记录在数据高速公路最繁忙（如MFT时）的情况下也不会丢失。事件顺序记录完成后，自动打印出来，并自动将记录存储在历史站的硬盘中（硬盘的容量为30G），以便以后进行查询。事件顺序记录包括测点状态、中文或英文描述以及SOE接点动作的时间。

## 2  模拟量控制系统（MCS）

2.1  基本功能

2.1.1  模拟量控制系统由MAX1000+PLUS的以微处理器为基础的分散处理单元（DPU）和I/O模件作为控制系统的组成硬件，应用美国MCS公司功能丰富而强大的模块化算法软件经合理组态，实现模拟量控制系统的各个子系统控制功能。这些子系统实现对单元机组及辅机系统的调节控制。

2.1.2  模拟量控制系统将锅炉—汽机—发电机组作为一个单元整体进行控制，使锅炉和汽机同时响应控制要求，确保机组快速和稳定地满足负荷的变化，并保持稳定的运行。

2.1.3  控制系统满足机组安全启、停及定压、滑压运行的要求。

2.1.4  控制系统划分为若干子系统，子系统的硬件设计遵守“独立完整”的原则，以保持数据通讯网络上信息交换量最少。

2.1.5  模拟量控制系统的DPU按1:1冗余组态，在控制系统设备局部故障时，不至于引起机组的危急状态，并将这一影响限制到最小。

2.1.6  协调控制系统在功能设计上以设备和工艺系统为基础，与汽机控制系统、汽机旁路控制系统、燃烧器控制和炉膛安全系统以及完全协调。

2.1.7  控制的基本策略采用美国MCS公司的专利技术——DEB/400直接能量平衡控制策略。DEB/400直接能量平衡控制策略的机组主控系统及各子系统设计有完善的动态及静态的校正与补偿手段。DEB/400直接能量平衡控制策略能完成自动补偿及修正机组自身的瞬态响应及其它必需的调整和修正。

2.1.8  在自动控制范围内，控制系统能处于自动方式而不需任何性质的人工干预。

2.1.9  控制系统确保调节控制装置达到以下规定的性能保证指标，控制设备实现性能要求的能力，不受到控制系统的限制。

2.1.10  控制系统能操纵被控设备，特别是低负荷运行方式的设备，其自动方式能在从最低不投油稳燃负荷到满负荷范围内运行。对于某些调节回路（如汽包水位调节）可在机组启动至满负荷范围内均能以自动方式运行。

2.1.11  控制系统设计有联锁保护功能，以防止控制系统错误的及危险的动作。联锁保护系统在锅炉及锅炉辅机安全工况时，可为维护、试验和校正提供最大的灵活性。

2.1.12  如系统某一部分必须具备的条件不满足时，联锁逻辑阻止该部分投入“自动”方式，同时，在条件不具备、出力受限制或系统故障时，控制系统受影响部分不再继续自动运行，或将控制方式转换为另一种自动方式。

2.1.13  控制系统任何部分运行方式的切换，不论是人为的还是由联锁系统自动的，均能平滑进行，不会引起过程变量的任何扰动，并且不需运行人员的修正。

2.1.14  当系统处于强制闭锁、限制、快速减负荷(RUNBACK)或其它超驰作用时，系统受其影响的部分将自动地随之跟踪，并不再继续其积分作用(防止积分饱和)。在超驰作用消失后，系统所有部分则平衡到当前的过程状态，并立即恢复其正常的控制作用，这一过程不会带来任何延滞，并且被控装置不会有任何不正确的或不合逻辑的动作。同时提供报警信息，指出引起各类超驰作用的原因。

2.1.15  对某些重要的关键参数，采用三重冗余变送器测量。对三重冗余的测量值，控制系统自动选择中值作为被控变量，而其余变送器测得的数值，若与中值信号的偏差超过预先整定的范围时，将进行报警。如其余二个信号与中值信号的偏差均超限报警时，则控制系统受影响部分将切换至手动。

2.1.16  对某些仅次于关键参数的重要参数，采用双重冗余变送器测量，若这二个信号的偏差超出一定的范围，则发出报警，并将受影响的控制系统切换至手动，运行人员可手动任选二个变送器中的一个信号投入自动控制。运行人员可将比较逻辑切换至手动，并任选一变送器投入自动控制。

2.1.17  在使用不冗余变送器的测量信号时，如信号丧失或信号超出工艺过程实际可能范围，MAX1000+PLUS系统的信号质量检测系统能及时报告信号质量的各种信息。控制系统的组态利用质量码，以完成信号在异常或故障时对相关回路的报警、闭锁和方式切换。

2.1.18  控制系统回路输出信号的形式有位置调整型（脉冲量控制）及电流调整型（4~20mA）。MAX1000+PLUS所提供的“位置调整型输出驱动模件”具有伺放功能，执行机构的位置反馈信号和行程开关直接连到输出驱动模件，输出驱动模件内置的智能非线性调节“伺服放大器”，可对执行机构实现快速精确定位且无超调，模件可根据逻辑命令对执行机构实现行程限制和方向闭锁，以保证控制系统在异常或故障时机组设备的安全。由于输出驱动模件对执行机构位置调整的全面介入，故DCS可实现对控制系统终端执行回路的诊断。

2.1.19  在控制电源全部或部分故障时，被控设备将保持原位。

2.1.20  控制系统监视设定值与被控变量之间的偏差，当偏差超过预定范围时，系统将控制切换至手动并报警。

2.1.21  当两个或两个以上的控制驱动装置控制一个变量时，可由一个PARTICIPATION算法模块维持自动运行。运行人员还可将其余的驱动装置投入自动，而不需手动平衡。当追加的驱动装置投入自动后，控制作用能自动适应追加的驱动装置作用，也就是说不管驱动装置在手动或自动方式的数量如何组合变化，控制的作用永远是恒定的。

2.1.22  手动切换一个或一个以上的驱动装置投入自动时，为不产生过程扰动，而保持合适的关系，处于自动状态的驱动装置将自动地等量反向作用。

2.1.23 在回路自动状态时，切换一个控制驱动装置为自动或遥控，不需进行手动平衡或对其偏置进行调整，并且，不论此时偏置设置的位置或过程偏差的幅度如何，不会引起任何控制驱动装置的比例阶跃。

## 3  锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）

3.1基本功能

3.1.1  采用MAX1000＋PLUS系统作为FSSS的主控设备，FSSS处理器模件均采用1:1冗余配置，FSSS能方便地与电厂DCS范围内的其他自动化系统如MCS、SCS和DAS等进行信息交换。

3.1.2  FSSS的设计符合NFPA8502，85F的规定和锅炉制造厂商的要求。

3.1.3  FSSS分为燃烧器控制系统（BCS）和燃料安全系统（FSS）二个部分。

3.1.4  运行人员能在启动、停机或正常运行的工况下，通过操作员站或大屏幕显示器监视BMS和FSS的自动过程。

3.1.5   FSSS通过数据高速公路与MCS、SCS及其它控制子系统接口，能接受和发送为综合整个机组运行工况所要求的信息和指令。部分重要信号（如MFT、汽包水位高等）采用硬接线方式。

3.1.6   通过键盘或鼠标和CRT显示画面，能够完成所有被控制对象操作（包括单个设备的启停和组级的启停），获取系统手动、自动、允许启动、跳闸原因等各种信息。

3.2  BCS基本功能

3.2.1 BCS功能：

- 对油燃烧器和煤燃烧器的安全点火、投运和切除进行的连续监视和操作控制。

- 提供采用最新技术和适合点使用切操作灵活的自动化装置，提供两级自动点火。高一级的自动点火可以让运行人员事先选定若干燃烧器组，然后启动吹扫，由DCS自动按顺序完成，直到预定的燃烧器全部点燃。在磨煤机子系统投运前，投煤燃烧器需要运行人员的干预。

次一级的自动点火可以让运行人员采用分阶段顺序控制方式启动燃烧。例如：先启动炉膛吹扫程序，然后进行油系统的泄漏试验，再启动油枪点火程序，等等。在高一级自动点火发生问题或机组运行状态需要时，可采用这种方式。在就地设有就地操作盘，可以进行单角操作。

- 在各种运行方式（即高一级、次一级自动点火方式及就地手操方式）下，都具有完善的监视和联锁功能，包括设备状态和火焰监视功能。

- 在吹扫、点火期间，发出指令给MCS，控制风箱挡板位置，以满足合适的二次风分配。

- 提供锅炉火焰监测冷却风机的控制功能。

3.2.2  BCS能够满足：

- 通过CRT/键盘或鼠标完成单个设备的主要操作、启动/停止顺序控制。次要的操作控制通过程控自动完成。

- 通过CRT画面显示运行所需的各种运行信息，其中包括过程参数、设备状态（运行/停止/故障等）、顺序控制目前运行到哪一步、接下去要做哪一步等等，使运行人员随时都能获得设备各种运行状态的信息，以便采用自动顺序控制或在必要时切换至手动控制。提供顺序或手动方式下的操作指导，其中包括当前步数、下一步执行何种操作，以及当前设备的状态，允许或禁止的条件。操作指导以图形方式和汉字方式显示在CRT上，并以CRT上各设备的颜色变化，反映各设备状态的变化。当因卡件失灵或相关设备故障而出现危险时，连锁逻辑会自动采取措施，使设备处于安全位置（如点火不成功，自动退油枪），减少人为操作。

- 每台燃烧器都配有一台点火器。每个磨煤机单元中的点火器被分成与燃烧器组相对应的两个点火器组。每个燃烧器用单独的电气控制柜进行控制。每个磨煤机单元中的所有点火器组同时启动或停运，每个点火器组可以相应独立的进行监视和切断。

- 在锅炉吹扫、启动和低负荷运行时间，锅炉MCS系统维持30%的锅炉最低风量。这是通过调节所有辅助风挡板来实现的。以保证点火时，维持炉膛的过剩空气量和确保被点火的燃烧器周围的合理风速。

- 燃烧器控制有允许条件和禁止条件，在允许条件满足前，燃烧器不许向炉膛投入燃料或点火能量。在禁止条件出现时，燃烧器立即停止向炉膛投入燃料或点火能量。

- 在收到MFT信号时，BCS按指令协同FSS快速切断至炉膛的燃料和点火能量。

- BCS设有连锁逻辑，以保证未投入运行、或处于故障的燃烧器和点火枪的安全。

- 燃烧汽控制逻辑具有点火器、油枪和磨煤机点火许可条件的自检功能。当检测到火焰丧失时，相应的燃烧器（煤和油）及点火枪自动切除。人一个燃烧器火焰丧失时，有报警。单独的火焰监视提供逻辑功能，可以通过买方认为合适的和安全的方式或程序，切除油燃烧器和/或煤燃烧器。

- 采用炉膛分区跳闸原则，自动切除磨煤机、给煤机或油枪。

- 在油枪退出运行后，执行油枪清扫程序，以除去油枪中残剩的燃料。在锅炉跳闸或点火能量不足时，闭锁清扫。

- 对于直吹式制粉系统对磨煤机停运和磨煤机跳闸2种情况分别处理。对于正常的磨煤机停运，先停止给煤机，然后根据温度逐步关小热风门，对磨煤机进行冷却，最后停磨煤机。而在磨煤机跳闸时，尽快停止给煤机、关闭冷热风门，对磨煤机充入蒸汽，以防爆炸。

- 在发生RUNBACK时，按不同的RUNKBACK要求，切除一部分投入的燃烧设备，并监视和控制炉膛燃烧工况，维持规定的负荷。

- BCS本身能够提供SOE事件记录功能。

- 提供有关点火枪、燃烧器、给煤机、磨煤机、风门挡板及辅机的显示画面。这些画面能准确、高效的向运行人员提供启动、停运和控制设备所需的清晰、充足的信息。

3.3  FSS基本功能

3.3.1 FSS能防止由炉膛内燃料和空气混合物产生的不安全工况。必要时，切除全部或部分燃料供应。FSS执行下列监视和保护功能：

- 监视锅炉主要辅机、主要过程量和汽轮发电机组的运行工况，在检测到危害人员和设备安全的工况时，发出主燃料跳闸（MFT）信号。

- 当主要辅机发生故障时，根据当时的情况，由MCS向FSS发出RUN BACK信号，停运一部分已投运燃烧设备，快速减少进入锅炉的燃料量。在MCS的配合下，使整个燃烧过程在新的负荷下保持稳定。

- 发生MFT后，发指令给MCS，维持锅炉进风量，以便清除炉膛内、烟道尾部和烟道中的可燃气体。

- 在吹扫完成及有关许可条件满足之前，阻止燃料重新进入炉膛。

3.3.2  FSS能够满足：

- 快速响应跳闸输入信号。

- 直接切断所有或部分燃料来源。

- 运行人员能操作面板上直接进行燃料跳闸。

- 自动记忆和显示跳闸原首出因。

- 不许有跳闸的旁路。

- 在点火前，由时间可调的吹扫程序清除所有存在于炉膛和烟道内的可燃气体。

- 在启动期间，油系统的泄漏试验是炉膛吹扫的一部分自动执行任务 。当煤燃烧器工作时，如发生了油枪跳闸，则发出油枪单独进行泄漏试验的命令。

- 设有油安全子系统监视油系统压力和燃油泵的运行。当发现供油压力低或油泵跳闸，则关闭油安全跳闸阀。

- MFT、OFT、磨煤机跳闸、给煤机跳闸等状态信息，经高速公路或硬接线送至BCS、TBC、MCS、汽机跳闸系统、报警系统和引风机跳闸回路等有关的系统。

- FSS本身能SOE功能。

- 对于重要的MFT信号，提供3选1功能。某参数逼近其预定危险值时，有预报警功能。

## 4炉和汽机顺序控制系统（SCS/BT）

4.1基本功能

    - 顺序控制系统（SCS/BT）的     控 制对象为锅炉和汽机的二进制设备，如电机、电磁阀等。控制分为两个层次，子组级和设备级。子组级完成电厂某个设备组的启动/停止，如一台送风机及其相关所有设备（包括风机的油泵、挡板）的成组启动/停止。设备级完成单个设备的启动/停止操作，如送风机的电机。在MAX1000+PLUS系统中，有专用的软件模块对应顺序控制系统（SCS）的子组级和设备级。

    - 设备级专用模块

现场设备，阀门，风机等一般都具有开反馈、关反馈、开输出、关输出等各种组合类型。每个设备都有一个标准软件模块，这种设备模块具有以下几种标准接口：

(1)命令接口：

主要完成应用逻辑和设备信息传递。应用逻辑产生的结果加在这些接口上，设备收到这些信息后，自动完成设备的开、关动作。指令优先级是人工指令比自动指令优先，而保护逻辑信号具有最高优先权。

命令接口包括：

- 开闭锁

- 开禁止

- 软手操开命令

- 顺控启动命令

- 顺序启动禁止

- 关闭锁

- 关禁止

- 软手操关命令

- 顺控停止命令

- 顺控停止禁止

- 自动命令

- 停止命令

(2)	参数接口：

主要完成现场执行机构和电器的工艺要求，使应用逻辑的结果能适应各种执行机构和电器要求。参数接口包括：

- 设备类型和种类

- 输出脉冲时间

- 动作行程时间

(3)	信息接口：

主要完成设备的信息收集，这些信息可以报警，也可供应用逻辑使用。信息接口包括：

- 设备动作超时报警

- 设备动作不对位报警

- 设备现行状态

    - 设备级专用模块

子组级专用模块迭加于设备级专用模块之上。子组级主要完成一组设备的顺序启停，是一步步执行的过程，每一步完成工艺上的特定要求。以送风机子组为例，所包含的设备为送风机马达、送风机出口挡板、送风机油站、送风机马达油站等，当操作员启动送风机子组时，送风机子组级逻辑(图3)将进入启动油站步，首先发命令给油站设备模块命令接口，要求启动油站，同时设定本步停留时间，然后开始测试油站设备模块的信息接口，判断油站是否运行，若在停留时间内，油站运行，则子组顺控逻辑进入关闭挡板步，反之，则停止顺控逻辑，报警并交操作员处理，油站接到子组逻辑的启动命令后，会自动地按设备保护要求执行命令，无需子组逻辑关心。子组逻辑可以自动执行，也可以手动执行，也可以跳步执行。

  - 为了在机组启、停时减少操作员的常规操作，各个的子组项按顺序逻辑自动执行，各子组项的启/停均能独立进行。

    - 对于每一个子组项及相关设备，它们的状态、启动许可条件、操作顺序和运行方式，均在CRT上有相应的画面显示。MAX1000+PLUS系统的对于每一个子组项都有相应的画面对应。这些画面显示子组项的工艺流程，目前子组项停留在哪一步及停留时间，子组项是在自动运行还是在手动运行，及相应的许可条件。

4.2.2   在手动顺序控制方式下，可提供操作员操作指导，这些操作指导以图形方式显示在CRT上，即按照顺序进行，可显示下一步被执行的程序步骤，并根据设备状态变化的反馈信号，在CRT上改变相应设备的颜色。

4.2.3  子组逻辑可以自动执行，也可以手动执行。运行人员通过手动指令可以修改顺序或对执行的顺序进行跳步执行，但这种运行方式必需满足安全要求。

4.2.4  控制顺序中的每一步均有通过从设备来的反馈信号得以确认，每一步都将监视预定的时间。如顺序未能在约定的时间内完成，则系统发出报警，并禁止程序进行下去。如果故障消除，在运行人员再启动后，可使程序再进行下去。

4.2.5    在自动顺序执行期间，出现任何故障或运行人员中断信号，将使正在运行的程序中断并回到安全状态，使程序中断的故障或运行人员指令立即在CRT上显示，并由打印机打印出来。当故障排除后，顺序控制在确认无误后再进行启动。

4.2.6   运行人员可在CRT/键盘上操作每一个被控对象，手动操作有许可条件，以防运行人员误动作。

4.2.7   设备的联锁、保护指令具有最高优先级；手动指令则比自动指令优先。被控设备的”启动” 、”停止” 或 ”开” 、”关”指令互相闭锁，且使被控设备向安全方向动作。

4.2.8   保护和闭锁功能是经常有效的，设计的保护和闭锁是控制室人工无法切除的。

4.2.9    SCS/BT通过联锁、联跳和保护跳闸功能来保证被控对象的安全。机组联锁及保护跳闸功能，包括紧急跳闸均采用硬接线连接。

4.2.10   用于保护的接点(过程驱动开关或其它开关接点)是”动合型”的，以免信号源失电或回路断电时，发生误动作(采用”断电跳闸”的重要保护除外)。

4.2.11 系统自动监视泵和马达的事故跳闸状态。

4.2.12  对成对的被控设备(如送、引风机的润滑油泵，凝泵等)，控制系统的组态是考虑采用不同的分散处理单元来完成的，以防系统故障时二个被控设备同时失去控制。

    - 设计的顺序控制将满足上述所有的要求，并且满足设备制造厂设备性能要求及安全要求。

## 5  发电机-变压器组和厂用电源系统顺控制系统（SCS/GA）

5.1 控制对象

- 发电机-变压器组，含与发变组相联的2台500kV断路器

- 发电机励磁系统

- 发电机同期系统

- 高压厂用电源

- 高压起动/备用变压器

- 单元低压厂用电源

- 柴油发电机及保安电源

- 变压器通风系统。

5.2  SCS/GA的基本功能

5.2.1 在CRT系统画面上显示每个控制对象及其相关的状态、启动许可条件、操作顺序和行方式。

5.2.2 在手动控制时下，提供操作员指导。这些指导在CRT上以图形方式显示，按顺序进行可显示下一步被执行的程序，并根据设备状态变化的反馈信号，在CRT上改变相应的颜色。

5.2.3 运行人员可以通过手动指令修改顺序或改变运行方式，但这种运行方式必须满足安全要求。

5.2.4 控制顺序中的每一步均有通过从设备来的反馈信号得以确认，每一步都将监视预定的时间。如顺序未能在约定的时间内完成，则系统发出报警，并禁止程序进行下去。如果故障消除，在运行人员再启动后，可使程序再进行下去。

5.2.5  在自动顺序执行期间，出现任何故障或运行人员中断信号，将使正在运行的程序中断并回到安全状态，使程序中断的故障或运行人员指令立即在CRT上显示，并由打印机打印出来。当故障排除后，顺序控制在确认无误后再进行

启动。

5.2.6 运行人员可在CRT/键盘上操作每一个被控对象，手动操作有许可条件，以防运行人员误动作。

5.2.7 顺序控制是按命令逻辑顺序进行的，每步都有检查。在正常运行时，顺序一旦启动将直至结束。

5.2.8 在顺序过程中每一步都有指示，在此步完成时自动熄灭。顺序是否完成都有分别的指示。

## 6  汽机旁路控制系统(TBC)

6.1 汽机旁路系统组成

本工程汽机采用高压和低压二级串联电动旁路系统装置。高压旁路系统装置一般由高压旁路阀（高旁阀）、喷水调节阀、喷水隔离阀组成。低压旁路系统装置一般由低压旁路阀（低旁阀）、喷水调节阀、减温器组成。

6.2 旁路装置主要功能

- 改善机组的启动性能。

机组在各种工况（冷态、温态、热态和极热态）用高压缸或中压缸启动时，投入旁路系统控制锅炉蒸汽使之与汽机汽缸金属温度较快的相匹配，从而缩短机组启动时间和减少蒸汽向空排放及减少汽机循环寿命损耗，实现机组的最佳启动。

- 机组正常运行时，高压旁路装置作为超压保护安全装置。

一旦主蒸汽压力超过高压旁路装置的设定值，高压旁路阀快速开启，并按照机组主蒸汽压力进行自动调节，直至恢复到正常值。

- 旁路能适应机组定压和滑压两种运行方式，并配合机组控制实现调节负荷的作用。

当汽机负荷低于锅炉最低稳燃负荷时，（不投油稳燃负荷）通过旁路装置的调节，使机组允许稳定在低负荷状态下运行。

当机组减负荷期间，用低压旁路装置调节各种负荷下中压缸入口相应的蒸汽压力。

在机组启动和接带负荷以及RB时旁路系统投入使用，以缩短启动时间和维持机组稳定和安全运行。

- 当电网或机组故障跳闸甩负荷时，旁路装置快速动作，实现空转或停机及维持锅炉最小负荷运行功能，使机组能随时重新并网恢复正常运行。

- 当启动和甩负荷时，可保护再热器，以防烧坏。

- 回收工质，减少噪音。